## Betriebsstörungen
|  |  | Formblatt FB 74 11 006 | [5 empty] | A-Nr.: #.##.##
|  |  | Betriebsstörungsliste | [5 empty] | Datum: ##.##.04
|  |  | T10/4500####### | [5 empty] | Bearbeiter: ######
SPS-Nr. | R&I-Nr. | Klartext | Typ | Abbruch Programm | rote Lampe | Hupe | O.K.-status | Ursache | Maßnahme
Note on A4: interne Bezeichnung der Meldung oder Störung
Note on C4: Meldetext auf Display oder Bildschirm
Note on D4: A = Alarm -> Prozeß wird sofort unterbrochen W = Warnung -> Prozeß läuft weiter, Meldung muß separat quittiert werden I = Information -> Prozeß läuft weiter, Meldung erlischt ohne Quittierung wenn Ursache nicht mehr ansteht
Note on H4: nur relevant wenn interne Produktionsdatenbank im Lieferumfang

## Muster
|  |  | ##### | [5 empty] | A-Nr.: #.##.##
|  |  | Betriebsstörungsliste | [5 empty] | Datum: ##.##.04
|  |  | T10/4500####### | [5 empty] | Bearbeiter: ######
SPS-Nr. | R&I-Nr. | Klartext | Typ | Abbruch Programm | rote Lampe | Hupe | O.K.-status | Ursache | Maßnahme
W1 | TIRA 001 | Istwert defekt: EK0/X21 | W |  |  |  |  | Verbindungsleitung unterbrochen Drahtbruch Thermoelement Analogeingang nicht im Messbereich | Verbindungsleitung instandsetzen Thermoelement tauschen Thermoelement prüfen
W2 | TIRA 002 | Istwert defekt: EK1/X22 | W |  |  |  |  | Verbindungsleitung unterbrochen Drahtbruch Thermoelement Analogeingang nicht im Messbereich | Verbindungsleitung instandsetzen Thermoelement tauschen Thermoelement prüfen
W3 | TIRA 003 | Istwert defekt: EK2/X23 | W |  |  |  |  | Verbindungsleitung unterbrochen Drahtbruch Thermoelement Analogeingang nicht im Messbereich | Verbindungsleitung instandsetzen Thermoelement tauschen Thermoelement prüfen
W4 | TIRA 004 | Istwert defekt: EK3/X24 | W |  |  |  |  | Verbindungsleitung unterbrochen Drahtbruch Thermoelement Analogeingang nicht im Messbereich | Verbindungsleitung instandsetzen Thermoelement tauschen Thermoelement prüfen
W5 | TIRA 005 | Istwert defekt: EK4/X25 | W |  |  |  |  | Verbindungsleitung unterbrochen Drahtbruch Thermoelement Analogeingang nicht im Messbereich | Verbindungsleitung instandsetzen Thermoelement tauschen Thermoelement prüfen
W6 | TIRA 006 | Istwert defekt: EK5/X26 | W |  |  |  |  | Verbindungsleitung unterbrochen Drahtbruch Thermoelement Analogeingang nicht im Messbereich | Verbindungsleitung instandsetzen Thermoelement tauschen Thermoelement prüfen
W12 |  | Pufferbatterie austauschen | W |  |  |  |  | Batterie entladen | Batterie tauschen
A13 |  | Kommunikation Touchpanel | A | X | X | X | X | Verbindungsleitung unterbrochen | Verbindungsleitung instandsetzen
A16 |  | Netzwiederkehr | A | X | X | X | X | Ausfall Spannungsversorgung | quittieren
A17 | TZA001 | TWB ausgelöst | A | X | X | X | X | zulässige Temperatur überschritten keine Umluft vorhanden keine Umluft vorhanden exotherme Reaktion | Auslösewert überprüfen Funktion Ventilator V2 prüfen Funktion Umluftüberwachung FSA001 prüfen über Zuluftstutzen Innenraum inertisieren
A18 | G0001 | Abluftklappe öffnet nicht | A | X | X | X | X | Spannungsversorgung M004 unterbrochen Motor M004 defekt Endlagenschalter G0 001 defekt Klappenwelle V002 gerissen | Spannungsversorgung wiederherstellen Motor M004 tauschen Endlagenschalter GO 001 tauschen Klappe V002 tauschen
A19 | S0A001 | LS Umluftventilator V1 ausgelöst | A | X | X | X | X | Motorschutzschalter Q1 hat ausgelöst Motor M001 defekt Laufrad V1 schleift/blockiert | Stromaufnahme prüfen Motor M001 tauschen Laufrad V1 wieder gangbar machen
A20 | S0A002 | LS Abluftventilator V2 ausgelöst | A | X | X | X | X | Motorschutzschalter Q2 hat ausgelöst Motor M002 defekt Laufrad V2 schleift/blockiert | Stromaufnahme prüfen Motor M002 tauschen Laufrad V2 wieder gangbar machen
A22 | FSA001 | Umluft zu niedrig | A | X | X | X | X | Spannungsversorgung M001 unterbrochen Motor M001 defekt Laufrad V1 verschmutzt Klappenwelle V1 gerissen Zu-/Abluftkänäle verschmutzt Schaltpunkt FSA 001 verstellt Meßschläuche beschädigt/entfernt Meßblende verschmutzt/defekt Differenzdruckschalter defekt | Spannungsversorgung wiederherstellen Motor M001 tauschen Laufrad V1 reinigen Ventilator V1 tauschen Zu-/Abluftkänäle reinigen Originalschaltpunkt wieder einstellen Meßschläuche instandsetzen Meßblende reinigen/instandsetzen Differenzdruckschalter austauschen
A23 | GSA002 | NOT AUS betätigt | A | X | X | X | X | NOT-AUS-Schalter wurde betätigt | Ursache für Notfall beseitigen -> Schalter quittieren
A24 | TZA002 | STB ausgelöst | A | X | X | X | X | zulässige Temperatur überschritten keine Umluft vorhanden keine Umluft vorhanden exotherme Reaktion | Auslösewert überprüfen Funktion Ventilator V2 prüfen Funktion Umluftüberwachung FSA001 prüfen über Zuluftstutzen Innenraum inertisieren
I27 | PICA001 | Druckregelung | I |  |  |  |  | Zuluftstutzen verschmutzt Abluftleitung nach Ofen verschmutzt Spannungsversorgung M003 unterbrochen Motor M003 defekt Klappenwelle V001 gerissen Sollwertvorgabe verändert | Zuluftstutzen reinigen Abluftleitung nach Ofen reinigen Spannungsversorgung wiederherstellen Motor M003 tauschen Klappe V001 tauschen Originalsollwert wieder programmieren
I28 | TICA001 | Regel-Temp-Toleranz | W |  | X | X | X | Heizleistung zu hoch/niedrig Undichtigkeit Einbauhülse Temp.fühler Inhomogenitäten durch Verschmutzung | Funktion Heizung prüfen Einbauhülse anziehen Ventilator, Kanäle, Lochblech reinigen
I29 |  | COM-Fehler S!MPATI | I |  |  |  |  | Verbindungsleitung unterbrochen | Verbindungsleitung instandsetzen
W30 | TICA001 | SW-TWB Limit | W |  |  |  |  | zulässige Temperatur überschritten keine Umluft vorhanden keine Umluft vorhanden exotherme Reaktion | Auslösewert überprüfen Funktion Ventilator V2 prüfen Funktion Umluftüberwachung FSA001 prüfen über Zuluftstutzen Innenraum inertisieren
A31 | TICA001 | Istwert defekt: EK16 | A | X | X | X | X | Verbindungsleitung unterbrochen Drahtbruch Thermoelement Analogeingang nicht im Messbereich | Verbindungsleitung instandsetzen Thermoelement tauschen Thermoelement prüfen
I32 |  | Aufheizzeit zu lange | A | X | X | X | X | Temperaturregelung TICA001 defekt Tür offen Ausfall Heizung Stutzen S001 oder S002 geöffnet | Temperaturregelung TICA001 prüfen Tür schließen Funktion Heizung prüfen Stutzen schließen
I34 | GS003 | Tür nicht verriegelt | W |  | X | X |  | Tür offen Endlagenschalter GS 003 defekt | Tür schließen Endlagenschalter GS 003 tauschen
I35 | TIRA001 | Warngrenze Zusatzfühler | I |  |  |  |  | Undichtigkeit Tür Undichtigkeit Einbauhülse Temp.fühler Ausfall Heizung Fixierung Lochblech gelöst Inhomogenitäten durch Verschmutzung | Türdichtung wechseln Einbauhülse anziehen Funktion Heizung prüfen Lochblech wieder einstellen/fixieren Ventilator, Kanäle, Lochblech reinigen
I35 | TIRA002 | Warngrenze Zusatzfühler | I |  |  |  |  | Undichtigkeit Tür Undichtigkeit Einbauhülse Temp.fühler Ausfall Heizung Fixierung Lochblech gelöst Inhomogenitäten durch Verschmutzung | Türdichtung wechseln Einbauhülse anziehen Funktion Heizung prüfen Lochblech wieder einstellen/fixieren Ventilator, Kanäle, Lochblech reinigen
I35 | TIRA003 | Warngrenze Zusatzfühler | I |  |  |  |  | Undichtigkeit Tür Undichtigkeit Einbauhülse Temp.fühler Ausfall Heizung Fixierung Lochblech gelöst Inhomogenitäten durch Verschmutzung | Türdichtung wechseln Einbauhülse anziehen Funktion Heizung prüfen Lochblech wieder einstellen/fixieren Ventilator, Kanäle, Lochblech reinigen
I35 | TIRA004 | Warngrenze Zusatzfühler | I |  |  |  |  | Undichtigkeit Tür Undichtigkeit Einbauhülse Temp.fühler Ausfall Heizung Fixierung Lochblech gelöst Inhomogenitäten durch Verschmutzung | Türdichtung wechseln Einbauhülse anziehen Funktion Heizung prüfen Lochblech wieder einstellen/fixieren Ventilator, Kanäle, Lochblech reinigen
I35 | TIRA005 | Warngrenze Zusatzfühler | I |  |  |  |  | Undichtigkeit Tür Undichtigkeit Einbauhülse Temp.fühler Ausfall Heizung Fixierung Lochblech gelöst Inhomogenitäten durch Verschmutzung | Türdichtung wechseln Einbauhülse anziehen Funktion Heizung prüfen Lochblech wieder einstellen/fixieren Ventilator, Kanäle, Lochblech reinigen
I35 | TIRA006 | Warngrenze Zusatzfühler | I |  |  |  |  | Undichtigkeit Tür Undichtigkeit Einbauhülse Temp.fühler Ausfall Heizung Fixierung Lochblech gelöst Inhomogenitäten durch Verschmutzung | Türdichtung wechseln Einbauhülse anziehen Funktion Heizung prüfen Lochblech wieder einstellen/fixieren Ventilator, Kanäle, Lochblech reinigen
I41 |  | Programmende erreicht | I |  |  |  |  | Nachheizprogramm abgelaufen | Ofen entleeren
I42 | FSA002 | Abluft niedrig | W |  |  |  |  | Spannungsversorgung unterbrochen Motor M001 defekt Laufrad V1 verschmutzt Klappenwelle V1 gerissen Zu-/Abluftkänäle verschmutzt Schaltpunkt FSA 001 verstellt Meßschläuche beschädigt/entfernt Meßblende verschmutzt/defekt Differenzdruckschalter defekt | Spannungsversorgung wiederherstellen Motor M001 tauschen Laufrad V1 reinigen Ventilator V1 tauschen Zu-/Abluftkänäle reinigen Meßschläuche instandsetzen Meßblende reinigen/instandsetzen Originalschaltpunkt wieder einstellen Differenzdruckschalter austauschen
??? | TIQA001 | Mittelwert-Temp-Toleranz | W |  | X | X | X | Ausfall eines Meßfühlers Undichtigkeit Tür Undichtigkeit Einbauhülse Temp.fühler Ausfall Heizung Fixierung Lochblech gelöst Inhomogenitäten durch Verschmutzung | siehe unter SPS-Nr. 1-6 Türdichtung wechseln Einbauhülse anziehen Funktion Heizung prüfen Lochblech wieder einstellen/fixieren Ventilator, Kanäle, Lochblech reinigen
??? |  | Stop Automatik Handeingriff | W |  | X | X | X | Stop Nachheizprogramm über Stop-Button Handebene auf Panel oder Bildschirm
Note on A4: interne Bezeichnung der Meldung oder Störung
Note on C4: Meldetext auf Display oder Bildschirm
Note on D4: A = Alarm -> Prozeß wird sofort unterbrochen W = Warnung -> Prozeß läuft weiter, Meldung muß separat quittiert werden I = Information -> Prozeß läuft weiter, Meldung erlischt ohne Quittierung wenn Ursache nicht mehr ansteht
Note on H4: nur relevant wenn interne Produktionsdatenbank im Lieferumfang